EK-1

| STANDARD ADI | STANDARD NO |
| --- | --- |
| DOĞAL GAZ BORU HATTI STANDARDLARI |  |
| Doğalgaz Boru Hatları - Katodik Koruma Kriterleri | TS 8037 |
| Doğalgaz Boru Hattı - Tamir Kuralları | TS 8039 |
| Doğalgaz Taşıma ve Dağıtım Boru Hatlarında Kullanılan Genel Malzeme ve Ekipmanlar | TS 8040 |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Bakım Kuralları | TS 8052 |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Çelik Boru Donanımı Projelendirme Kuralları | TS 8054 |
| Doğalgaz Boru Hattı Donanımı - Bakım Kuralları | TS 8091 |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Deneme Kuralları | TS 8092 |
| Doğal Gaz Boru Hatları - Akma Sınırı ve Et Kalınlığı Farklı Olan Parça Uçlarının Alın Kaynak İçin Hazırlanması | TS 8093 |
| Doğal Gaz Boru Hatları - Gaz Sızıntılarının Sınıflandırılması, Yer Tespiti ve Alınması Gerekli Tedbirler | TS 8094 |
| Doğal Gaz Boru Hatlarında Gaz Basıncı Reglaj Kuralları | TS 5834 |
| Doğal Gaz Boru Hatları - Gaz Sızıntı Kontrol Kriterleri | TS 8154 |
| Doğal Gaz Boru Hattı-Projelendirme Genel Kuralları | TS 8954 |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Basınç Tahliye ve Basınç Tahdit Tesisatı Projelendirme Kuralları | TS 9784 |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihazları - Kapasite Kuralları | TS 9807 |
|  | TS 8415 |
| Doğal Gaz Taşıma ve Dağıtım Boru Hatlarında İç Basıncın Kontrolu ve Sınırlama Kuralları | TS 8459 |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Çelik Boru Donanımı Tesis Kuralları | TS 10038 |
| Hat Borusu, Çelik - Yüksek Mukavemetli, Isıl İşlem Uygulanmış, Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi Boru Hatları İçin | TS 10485 |
| Borular - Çelik - Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarında Kullanılan - Demiryolu ile Taşıma Kuralları | TS 10736 |
| Doğal Gaz Dağıtım Hatları - İşaret Levhaları-Kurallar | TS 10874 |
| Petrol ve Doğal Gaz Sanayileri - Boru hatları İçin Çelik Borular - Teknik Teslim Şartları - Bölüm 3: Sınıf C Özellikli Borular | TS 6047-3 ISO 3183-3 |
| Petrol ve Doğal Gaz Sanayii – Korozyona Dayanıklı Alaşımlı Dikişsiz Borular - Muhafaza Borusu, Üretim Borusu ve Bağlantı Elemanı Malzemesi Olarak Kullanılan – Teknik Teslim Şartları | TS EN ISO 13680 |
| Petrol ve Doğal Gaz Sanayileri – Boru hattı ile Taşıma Sistemleri – Boru Hatlarının Kaynak Yapılması | TS 8414 EN 14163 |
| Petrol ve Doğalgaz Sanayi-Muhafaza Borusu, Üretim Borusu, Sondaj Borusu ve Hat Borularının Özellikleri İçin Bağıntılar ve Hesaplamalar | TS ISO 10400 |
| Boru Hatları Katodik Koruma | TS 5141 EN 12954 |
| Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Depolama Güvenlik Kriterleri | TS 4943 |
| Petrol Esaslı Sıvı ve Gazların Elektronik Darbeli Ölçümü | TS EN ISO 6551 |
| Gaz Dağıtım Şebekelerinin Basınç Kayıp Hesabı | TS 6565 |
| Kısmi korozyona uğramış Hat Borusu Mukavemetinin tayini | TS 7836 |
| Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar | TS EN ISO 9001 |
| Gaz Besleme Sistemleri - Gaz Basıncı Ayarlama İstasyonları- İletim ve Dağıtım İçin - Fonksiyonel Kurallar | TS EN 12186 |
| Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0,4 MPa - 2,5 MPa(4 bar-25 bar) Olan | TS 11672 |
| Gaz Besleme Sistemleri-Boru Hatları-En Yüksek İşletme Basıncı 16 Bar'ın Üstünde Olan-Fonksiyonel Özellikler | TS EN 1594 |
| Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin | TS 5826 |
| Gaz Besleme Sistemleri-Kompresör İstasyonları-Fonksiyonel Kurallar | TS EN 12583 |
| Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi-Muhafaza Borusu Ortalayıcıları-Kemer Yaylı Tip | TS EN ISO 10427-1 |
| Petrol ve Doğal Gaz Sanayii - Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretiminde H2S - İhtiva Eden Ortamlarda Kullanılacak Malzemeler - Bölüm 1: Çatlamaya Dayanıklı Malzemelerin Seçimi İçin Genel Kurallar | TS EN ISO 15156-1 |
| Santrifüj pompalar- Petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileri için | TS EN ISO 13709 |
| Petrol ve doğal gaz endüstrisi boru hattı iletişim sistemleri- boru hattı vanaları | TST EN 13942 |
| Boru hatlarında doğal gaz taşınması için vanalar – performans özellikleri ve deneyleri | TST EN 14141 |
| Sıvı ve gaz taşımak için boru hatları | DIN 17172 |
| 100 bara kadar gaz giriş basınç ayarları | DIN 3380 |
| Dış korozyon önleme izolasyon | DIN 30676 |
| Gas Transmision and Distribution Piping Systems | ANSI/ASME B31.8 |
| Crossing of Railways and Roads | API RP 1102 |
| Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines - Application to cathodically protected pipelines | CEN/TS 15280 |
| Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration | CFR 49 (Parts 186 to 199) |
| Code of practice for pipelines. Pipelines on land: design, construction and installation. Glass reinforced thermosetting plastics | BS 8010 |
| HAM PETROL BORU HATTI STANDARDLARI |  |
| Petrol Endüstrisinde Kullanılan Terimler ve Tarifleri | TS 1823 |
| Yanıcı Akışkanlar İçin Boru Hatları - Çelik borular - Teknik Teslim Şartları - Bölüm 1: Sınıf A Özellikli Borular | TS 6047-1 EN 10208-1 |
| Yanıcı Akışkanlar İçin Boru Hatları - Çelik Borular - Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Sınıf B özellikli borular | TS 6047-2 EN 10208-2 |
| Ham Petrolun Depolanmasında Kullanılan Kaynaklı Tanklar | TS 3298 |
| Alın Eritmeli Bağlantı Elemanları - Petrol ve Tabii Gaz Endüstrisi İçin Polietilen (PE) Hat Borusunda Kullanılan | TS 7445 |
| Polietilen (PE) Hat Borusu Boyut ve Toleransları - Petrol ve Tabii Gaz Endüstrisi İçin | TS 7712 |
| Plastik Yerleştirmeli Bağlantı Elemanları - Petrol ve Tabii Gaz Endüstrisi İçin Polietilen (PE) Hat Borusunda Kullanılan | TS 7837 |
| Ham Petrol ve Petrol Ürünleri - Aktarılan Miktarların Hesabı - Gemideki, Yükleme Öncesi Miktarın (OBQ) veya Boşaltma Sonrası Miktarın (ROB) Değerlendirilmesi | TS ISO/TR 8697 |
| Vanalar-Çelik - Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarında Kullanılan (Sürgülü, Tapalı, Küresel ve Tek Yönlü Vanalar-Anma Basıncı PN 20'den PN 420'ye Kadar) | TS 7843 |
| Petrol ve Doğal Gaz Sanayii - Boru Hattı İle Taşıma Sistemleri - Su Altı Boru Hattı Vanaları | TS EN ISO 14723 |
| Petrol, Petrokimya ve Doğal Gaz Sanayileri – Sektöre Özel Kalite Yönetim Sistemleri - Ürün ve Hizmet Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar | TS ISO/TS 29001 |
| Petrol ve doğal gaz endüstrisi - sahilden açıktaki yapılar - Bölüm 1: Genel kurallarH (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard) | TS EN ISO 13819-1 (Yerine Geçen: TS EN ISO 19900:2004) |
| Petrol ve Doğalgaz Sanayii- Döner Tip Pozitif Yer Değiştirmeli Kompresörler- Bölüm 1: İşleme Kompresörleri (yağsız) (ISO 10440-1:2000) | TS EN ISO 10440-1 |
| Petrol ve Doğal Gaz Sanayii-Ambalajlanmış Gaz Kompresörleri | TS EN ISO 13631 |
| Petrol sıvıları - Boru hattından otomatik numune alma | TS 900-2 ISO 3171:1999/T1 (Numara tadili, TS 900-2 EN ISO 3171) |
| Petrol ve Sıvı Petrol ürünleri-Depolama tanklarındaki seviye ve sıcaklığın otamatik yöntemlerle ölçülmesi - Bölüm 1: Atmosferik tankların seviyesinin ölçülmesi | TS ISO 4266-1 |
| Petrol ve Sıvı Petrol ürünleri-Depolama tanklarındaki seviye ve sıcaklığın otamatik yöntemlerle ölçülmesi - Bölüm 2: Denizcilikte kullanılan tankların seviyesinin ölçülmesi, | TS ISO 4266-2 |
| Petrol ve Sıvı Petrol ürünleri-Depolama tanklarındaki seviye ve sıcaklığın otamatik yöntemlerle ölçülmesi - Bölüm 3: Basınçlı depolama tanklarının seviyesinin ölçülmesi | TS ISO 4266-3 |
| Petrol ve Sıvı Petrol ürünleri-Depolama tanklarındaki seviye ve sıcaklığın otamatik yöntemlerle ölçülmesi - Bölüm 4: Atmosferik tankların sıcaklığının ölçülmesi | TS ISO 4266-4 |
| Petrol ve Sıvı Petrol ürünleri-Depolama tanklarındaki seviye ve sıcaklığın otamatik yöntemlerle ölçülmesi - Bölüm 5: Denizcilikte kullanılan tankların sıcaklığının ölçülmesi | TS ISO 4266-5 |
| Petrol ve Sıvı Petrol ürünleri-Depolama tanklarındaki seviye ve sıcaklığın otamatik yöntemlerle ölçülmesi - Bölüm 6: Basıçlı depolama tanklarının sıcaklığının ölçülmesi | TS ISO 4266-6 |
| Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids | ANSI/ASME B31.4 |
| Sıvı Petrol Boru Hattı Tesislerinin İşaretlenmesi Standardı | API RP 1109 |
| Welded and Seamless Wrought Steel Pipes | ANSI/ASME B36.10 |
| Code of practice for pipelines. Pipelines on land: design, construction and installation. Glass reinforced thermosetting plastics | BS 8010 |
| SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) TESİS STANDARDLARI |  |
| Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İçin Tesisat ve Donanımlar - Yükleme/Boşaltma Kollarının Tasarım ve Deneyleri | TS EN 1474 |
| Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İçin Tesisat ve Donanım- Gemi - Liman Arası Yükleme / Boşaltma | TS EN 1532 |
| Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tesis ve Donanımı - LNG'nin Genel Özellikleri | TS EN 1160 |
| Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Tesis ve Donanımları - Sıvılaştırılmış Doğalgaz Yangınlarında Kullanılan Yangın Söndürme Tozları ile Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük Üretimi İçin Tasarımlanan Köpük Konsantrelerinin Uygunluk Deneyi | TS EN 12065 |
| Tesisat ve Donanımlar - Sıvılaştırılmış Doğalgaz İçin - LNG Numune Alma Sistemlerinin Uygunluk Deneyi | TS EN 12838 |
| Sıvılaştırılmış Doğalgaz İçin Tesisat ve Donanım - Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama Alanları Tutma Havuzları İçin Yalıtıcı Astarların Denenmesi | TS EN 12066 |
| Sıvılaştırılmış Doğalgaz İçin Tesisat ve Ekipman - Karadaki (Kıyıdaki) Tesisatın Tasarımı | TS EN 1473 |
| LNG için tesis ve donanım - LNG boru sistemlerindeki flanşlı bağlantılarda kullanılmak üzere tasarlanmış contaların uygunluk deneyi | TS EN 12308 |
| Endüstriyel Vanalar - LNG İçin Yalıtım Vanaları - Uygunluk ve Doğrulama Deneyleri için yalıtım vanalar | TS EN 12567 |
| Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Tesisat ve Donanım - 5 t ve 200 t arasındaki Bir Depolama Kapasitesiyle Karada Tesisatın Tasarımı, | TS EN 13645 |
| Production, Storage and Handling of Liquified Natural Gas (LNG) | NFPA 59A |
| YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİS STANDARDLARI |  |
| Doğal Gaz Boru Hattı - Boru Tipi ve Şişe Tipi Gaz Depolarının Projelendirme ve Tesis Kuralları | TS 9722 |
| Gaz İkmal Sistemleri - Yer Altında Gaz Depolama - Bölüm 1: Akiferlerde Gaz Depolama İçin Fonksiyonel Kurallar | TS EN 1918-1 |
| Gaz İkmal Sistemleri -Yer Altında Gaz Depolama - Bölüm 2: Petrol ve Gaz Rezervuarlarında Gaz Depolama İçin Fonksiyonel Kurallar | TS EN 1918-2 |
| Gaz İkmal Sistemleri -Yer Altında Gaz Depolama Bölüm 3: Tuz Yataklarında Çözme Suretiyle Oluşturulan Boşluklarda Depolama İçin Fonksiyonel Kurallar | TS EN 1918-3 |
| Gaz İkmal Sistemleri -Yer Altında Gaz Depolama Bölüm 4: Yer Altı Boşluklarında Gaz Depolama Fonksiyonel Kurallar | TS EN 1918-4 |
| Gaz İkmal Sistemleri - Yer altında Gaz Depolama - Bölüm 5: Yüzey Tesisleri İçin Fonksiyonel Kurallar | TS EN 1918-5 |
| Güvenli Depolama Birimleri - Sınıflandırma ve Yangına Dayanıklılık Deney Metotları - Bölüm 1: Veri Kayıt Muhafaza Depoları | TS 12041-1 EN 1047-1 |
| Güvenli Depolama Birimleri - Sınıflandırma ve Yangına Dayanıklılık Deney Metotları - Bölüm 2: Veri Kayıt Muhafaza Odaları ve Konteynerleri | TS 12041-2 EN 1047-2 |

EK-2

DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATTINA AİT TESİSLERİN DİĞER TESİSLERE OLAN EMNİYET MESAFELERİ TABLOSU

| Boru Hattına Ait Tesisler (1) | Emniyet Mesafeleri (Metre) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konut ve Kentsel Yapılar (okul, cami, hastahane vb toplu yaşam alanları) (2) | Karayolu ve Raylı Tesis Geçişleri (3) | Altyapı Tesisleri (su ve kanalizasyon) (4) | Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler, OSB ve Küçük Sanayi Siteleri (5) | Yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi, kullanılması ve depolanmasına ait tesisler, doğal gaz çevrim santralları ve Akaryakıt/LPG/CNG İstasyonları vb (6) |
| Kompresör İstasyonu, Pompa İstasyonu Ana Ölçüm İstasyonu, | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| Hat Vanası ve Pig İstasyonu | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| RM/A İstasyonu | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| RM/B İstasyonu | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Yukarıda Belirtilen Mesafelerin Ölçümleri, 1. Sütun: Tesisin Tehlikeli Alan Sınıflandırma Planlarında belirtilen Zone 0 Tehlike Bölgesi sınırından, 2. Sütun: Ana Bina duvarının dış cidarından, 3. Sütun: Yol/Ray platformunun orta ekseninden, 4. Sütun: Altyapı tesisinin orta ekseninden, 5. Sütun: Bölge sınırları içerisindeki 2, 3, 4, 6 numaralı sütunlarda belirtilen tesislerin en yakın sınırına kadar, 6. Sütun: En yakın tehlikeli madde bulunan/işlenen tank/ekipmanın Zone 0 Tehlike Bölgesi sınırından 1, 2, 3, 4 numaralı sütunlarda belirtilen tesis sınırlarına kadar, ölçülen mesafelerdir. Dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılacak patlatmalar için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen hükümler geçerlidir. Bu mesafeler BOTAŞ ‘ın öngördüğü önlemler, çevresel yoğunluk ve risk yaratma olasılığı dikkate alınarak azaltılabilir. Ancak her koşulda tesis dışını çevreleyen tel fens ile diğer tesisler arası mesafe RM/B İstasyonlarında 10 m.den, diğer tesislerde ise 20 m. den daha az yapılamaz. |  |  |  |  |  |

EK-3

EK-4

HAT VANALARI ARASINDAKİ AZAMİ KABUL EDİLEBİLİR MESAFE TABLOSU

| Lokasyon Sınıfı (Location Class)* | Mesafe (Kilometre) |
| --- | --- |
| 4 | 8 |
| 3 | 16 |
| 2 | 24 |
| 1 | 32 |

*Lokasyon Sınıflandırması için bakınız ASME B.31.8 Gaz İletim ve Dağıtım Boru Şebekesi Sistemleri standardı

EK-5

EK-6

AYNI GÜZERGÂH ŞERİDİNDE PARALEL DÖŞENEN YER ALTI DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATLARI ASGARİ YAKINLAŞMA MESAFELERİ TABLOSU

| Boru Dış Çapı (D)* Inç (mm) | Boru Aksları Arasındaki Asgari Mesafe (metre) |
| --- | --- |
| D ≤ 6 (152,4) | 4 |
| 6<D≤16 (152,4<D≤406,4) | 6 |
| 16<D≤24 (406,4<D≤609,6) | 8 |
| >24 (609,6) | 10 |

* Boru Dış Çapı (D) Mesafesinin belirlenmesinde büyük çap dikkate alınır.

EK-7

YENİ YAPILACAK DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATTININ MEVCUT ALTYAPI TESİSLERİNE ASGARİ YAKLAŞIM MESAFELERİ TABLOSU

| BORU DIŞ ÇAPI (D) İNÇ (MM) | ASGARİ UZAKLIK (M) |
| --- | --- |
| D ≤ 6 (152,4) | 3 |
| 6<D≤16 (152,4<D≤406,4) | 4 |
| 16<D ( 406,4<D ) | 5 |

EK-8

BORU HATLARININ KOROZYON KONTROLÜ İÇİN PİG ATILMASI VEYA ULTRASONİK ET KALINLIĞI ÖLÇÜM (UT) SIKLIKLARI TABLOSU

| BORU HATTI TÜRÜ | METOD | SIKLIK |
| --- | --- | --- |
| Pig Atılabilir Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları | Temizlik Pigi | En az 7 yılda bir kere |
| Pig Atılabilir Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları | Akıllı Pig | En az 10 yılda bir kere |
| Pig Atılamaz Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları | Ultrasonik Et Kalınlığı (UT) Kontrolleri | En az 5 yılda bir kere |
| Denizaltı Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı | Görsel/Kamera/Akıllı Pig | En az 5 yılda bir kere |